## Dreiebok
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 8 - Nettverkssegmenteringsfeil
Trusselaktør: | NSA (Nation Sponsored Actor)
Motivasjon: | Spionasje
ØVINGSLEDERS DREIEBOK
Innspill | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag 1 12:00 | Alert mottatt om mistenkelig aktivitet på SCADA-serveren for 3 timer siden. Kan du sjekke dette ASAP? |  |  | IT-helpdesk | Driftskontroll | SMS
2 | Dag 1 12:00 | Vi har mottatt en alert om uvanlig aktivitet på SCADA-serveren, IT ser på det nå. |  |  | IT-helpdesk | Innsatsleder | E-post
3 | Dag 1 12:15 | Det har blitt kjørt bla. ipconfig, tasklist, netstat, whoami på SCADA-server. |  |  | Tekniker | Tekniker | E-post
4 | Dag 1 12:30 | All trafikk til SCADA-server i dag har kommet fra vårt interne nettverk. Ser ikke noe direkte galt på serveren. Tror egentlig ikke noe har skjedd, windows gjør rare ting innimellom. |  |  | Tekniker | Driftskontroll | E-post
5 | Dag 1 12:50 | Ser ut som PsExec ble brukt på en arbeidsstasjon til å kjøre kommandoer på SCADA-server. Dette er ikke prosedyre hos oss, så dette må være uvedkommende likevel. |  | Burde blokkere all trafikk til OT-nettverk. Øy-drift | Tekniker | Innsatsleder | Telefon
6 | Dag 1 12:55 | Satte opp brannmurregler for å blokkere all trafikk til OT nå, ser det var noen regler der som tillot all trafikk over SMB/RPC. Har ikke slettet de, men deaktiverte de nå. |  |  | Tekniker | Innsatsleder | SMS
7 | Dag 1 13:15 | Det kan se ut som det er konfigurasjonsfeilen i brannmuren som var måten de kom seg inn på, regelen jeg nevnte ble laget 08:30 i dag, tre minutter senere var det en sesjon på en arbeidsstasjon fra en ekstern adresse. |  |  | Tekniker | Driftskontroll | E-post
8 | Dag 1 13:35 | Har googlet litt, ettersom det var SMB/RPC som var åpnet, antar jeg dette var EternalBlue, vi har ikke fått patchet systene for det enda. |  |  | Tekniker | Driftskontroll | E-post
9 | Dag 1 13:45 | Jeg er bekymret for at vi har fått inn et kryptovirus, det er mange historier som starter med utnyttelse av SMB-sårbarheter (EternalBlue). I såfall bør vi tilbakestille alt, og kjøre i Øy-modus en god stund. Kan jeg stenge ned driften? |  |  | Tekniker | Innsatsleder | Telefon
Potensielle innspill
Ved behov

## Tidslinje - hendelser
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 8 - Nettverkssegmenteringsfeil
Trusselaktør: | NSA (Nation Sponsored Actor)
Motivasjon: | Spionasje
Hendelsesforløp sett fra trusselaktørs ståsted
Hendelse | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag 1 08:30 | Brannmur blir konfigurert for å tillate RPC og SMB inne på kontoret, da de har sett et nytt behov der. Det blir immidlertid feilkonfigurert, slik at trafikk over RPC, SMB og RDP blir tillat fra alle kilde-adresser.
2 | Dag 1 08:33 | Angriper som kontinuerlig skanner nettverket til virksomheten for sårbarheter, oppdager konfigurasjonsfeilen 3 minutter etter den ble gjort. | Port-scanning av alle IP'er eid av virksomheten
3 | Dag 1 08:33 | Ved å bruke EternalBlue, utnytter trusselaktøren en sårbarhet i SMB-protokollen for å kjøre kode på flere interne windows-maskiner.
4 | Dag 1 08:50 | Angriperen beveger seg lateralt til OT-nettverket ved å bruke PsExec til en SCADA-server.
5 | Dag 1 09:00 | Fra SCADA-serveren begynner angriper så å kjøre rekogniserings-kommandoer. | En alert blir trigget, det sendes en e-post til IT helpdesk
6
Potensielle innspill
Ved behov