## Dreiebok
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 1 - Angrep mot auotmasjonssystem
Trusselaktør: | Utenlandsk etterretning
Motivasjon: | Sabotasje
ØVINGSLEDERS DREIEBOK
Innspill | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag 2 - 08:30 | Melding om oppdaget datainnbrudd med sannsynlig påvirkning på regulatorer for turbiner. |  | Beredskapsleder forventes å kalle inn beredskapsteam Forventer å be om støtte fra IT/Forensics til analyse. Øvingsleder bør dytte i denne retning om innsatsleder ikke selv tar dem med fra starten. | IT-avdelingen | Beredskapsleder | Telefon
2 | Dag 2 - 09:00 | Varsel fra KraftCERT om utnyttelse av sårbarheter på brannmur XXX. Innspill inneholder anbefaling om hvordan undersøke og IOC-er. |  | Stemmer overens med brannmur, bør føre til undersøkelser av brannmuren fra IT/Forensics. OM dette ikke iverksettes bør øvingsleder gripe inn og gi veledning. | KraftCERT | IT-sjef | E-post
3 | Dag 2 - 09:10 | Melding fra drift om feil på vibrasjonsovervåkning, med feilalarm på to målere. Stenger ned driften av en av tre turbiner, fører til 30% redusert kraftproduksjon. Starter feilsøking. |  |  | Driftsingeniør | Beredskapsleder | Telefon
4 | Dag 2 - 09:30 | Melding fra drift om at PowerPLC-leverandøren er ankommet og vil bistå i feilsøking. |  | bør kunne gi innspill til drift på hva de bør se etter | Driftsingeniør | Beredskapsleder | E-post
5 | Dag 2 - 10:00 | IT oppdager e-postvarsel om at det har blitt lasted ned en fil evilplc.hex fra en russisk skytjeneste til engineering workstation klokken 05:50, varsler beredskapsledelsen, ved videresending av e-post fulgt opp av telefon. |  | Forventer at beredskapsleder sørger for varsling til leverandør via driftsingeniør | IT | IT-sjef | E-post Telefon
6 | Dag 2 - 10:30 | PowerPLC-leverandøren bekrefter at det ikke var en offisiell fil fra dem som kjørte på to av regulatorene, de som hadde feilstatus. Disse er nå gjenopprettet og alle turbiner er igjen i drift. Driftsingeniør varsler på e-post. |  |  | Driftsingeniør | Beredskapsleder | E-post
7 | Dag 2 - 10:35 | PowerPLC-leverandøren sier at programvaren som kjører på HyperV er utdatert, både operativsystemet (Windows 7) og applikasjonen og anbefaler sterkt en oppgradering. SMS til driftsingeniør, som videresender til beredskapsleder. |  |  | Driftsingeniør | Beredskapsleder | SMS
8 | Dag 2 - 11:30 | IT/Forensics melder at de kan bekrefte kompromittering av brannmur på måten som KraftCERT advarer mot. IT-sjef videresender til beredskapsleder på e-post |  |  | IT | Beredskapsleder IT-sjef | E-post
9 | Dag 2 - 12:15 | IT har analysert alle logger fra brannmuren, satt på ekstra logging også av all utgående trafikk. De har identifisert et regelmessig signal til eh IP-adresse i Digital Ocean hvert 10. minutt. Beredskapsleder varsles av IT-sjef. |  | Forventer at de må reinstallere Windows-server, og først hente ut bevis. Diskusjon om deling av IOC-er med andre. | IT | Beredskapsleder IT-sjef | Telefon
Potensielle innspill
| Ved behov | IT ber om isolering av nettverkssegment, men kontrollromet sier nei
IT har oppdaget beacon-fil og analysert denne. De har matchet den mot kjent skadevare fra den fiendlige statelige trusselaktøren Grendel.
Note on E14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: På disse tre står det ingen hjelp til øvingsleder, det ligger heller ingen ”hint inne i pp”. Kan det være behov for noe også her? Reply: Jeg tenker at vi ikke trenger det på alle. Det kan være noe du gjør en rask vurdering på når du gjør QA om du tror det trengs. Vi er enige med NVE om at vi må kunne forvente at øvingsleder har et visst komeptansenivå, så ikke alt trenger være med teskje.

## Tidslinje - hendelser
Dreiebok med planlagt tidslinje og innspill for beredskapsøvelse
Scenario: | 1 - Angrep mot auotmasjonssystem
Trusselaktør: | Utenlandsk etterretning
Motivasjon: | Sabotasje
Hendelsesforløp sett fra trusselaktørs ståsted
Hendelse | Tid | Innhold / beskrivelse | Observerbare spor | Kommentar | Avsender | Mottager | Hvordan
1 | Dag 1 - 08:00 | Trusselaktøren identifiserer sårbarhet i ekstern brannmur ved hjelp av scanning fra internett. | Brannmurlogger (droppede pakker logges) | Oppdages ikke | #N/A | #N/A | Censys/Shodan
2 | Dag 1 - 12:00 | Trusselaktøren kompromitterer brannmur ved utnyttelse av sårbarhet og får tilgang til et lokalt shell med begrensede rettigheter. Brannmuren kjører Linux. | Auditlogg på brannmur | Oppdages senere
3 | Dag 1 - 12:05 | Trusselaktør kjører et rekognoseringsskript som leter etter enheter som lytter på RDP og SSH i nettverket. Trusselakøtren finner kun en host, som lytter på RDP på IP-adressen 10.10.1.105. | Eventlogg på Winows-host | Oppdages senere
4 | Dag 1 - 12:10 | Trusselaktøren misbruker en sårbarhet som tillater forhøyede privilegier på brannmuren, ved at brukeren har skrivetilgang til /etc/passwd. Etter eskalering av privilegier, redigerer trusselaktøren XML-fila som inneholder brannmurreglene til å tillate trafikk fra internett til 10.10.1.105. | Auditlogg på brannmur (auditd) | Oppdages senere
5 | Dag 1 - 13:05 | Trusselaktøren setter i gang et brute-force angrep mot RDP fra en IP-adresse i Hong-Kong. Etter en time finner trusselaktøren gyldig brukernavn og passord: engineer1:powerbear1. | Eventlogg på Windows-host | Oppdages senere
6 | Dag 1 - 13:15 | Trusselaktøren logger på med RDP og laster ned en fil "smartbeacon.ps1" fra samme hxxps://storage.yandexcloud.net/poleznaya-nagruzka/, og installerer denne til å kjøre hvert 10 minutt ved å opprette en scheduled task på kommandolinja. | Eventlogg påloggging (4624) Scheduled task opprettet smartbeacon.ps1 i C:\Public\Downloads
6 | Dag 2 - 05:30 | Trusselaktøren logger på via RDP til 10.10.1.105 og får opp en Windows Server 2016-desktop. | Eventlogg på Windows-host | Oppdages senere
7 | Dag 2 - 05:40 | Trusselaktøren oppdager et ikon på skrivebordet "Virtual Engineering Station - PowerPLC". Aktøren starter en HyperV-sesjon via skrivebordet. | Eventlogg på Windows | Oppdages senere
8 | Dag 2 - 05:50 | Trusselaktøren laster ned en prosjektfil "evilpowerPLC.hex" fra URL-en: hxxps://storage.yandexcloud.net/poleznaya-nagruzka/evilPLC.hex | Alert på IDS-sensor: internettilkobling fra engineering workstation | E-postvarsel sendes til IT-sjef. Oppdages ikke før senre.
9 | Dag 2 - 07:30 | Trusselaktøren utfører kommandoen "refresh controllers" fra engineering workstation. Dette sender en melding til alle regulatorer for å bekrefte at de er våkne, og de svarer med å sende en hash av prosjektfilen tilbake. | Kommandoer i konfigurasjonsprogrammet logges til fila C:\powerplc\audit.log | Oppdages senere
10 | Dag 2 - 07:45 | Trusselaktøren kjører "live update" mot 2 regulatorer som brukes til vibrasjonsovervåkning av turbiner. Dette har ingen umiddelbar effekt på systemet. | Alerm på IDS-sensor: uautorisert logikkoppdatering over nettverk. Sendes IT-sjef. | Oppdages når vedkommende kommer på jobb kl. 08:15.
11 | Dag 2 - 08:15 | IT-sjef oppdager alert fra hendelse 10.
12 | Dag 2 - 08:30 | IT-sjef ringer og varsler beredskapsleder.
Potensielle innspill
| Ved behov | Media får nyss om hendelsen, og det begynner å spre seg rykter om sabotasje i organisasjonen.